## EKI, JR i GRAĐ.
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA EKI, JR i GRAĐ. RADOVI
Red. Br. |  | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA | PONUĐENI PROIZVOD
Napomena, vrijedi za sve stavke: ponuđač može ponuditi proizvod traženih ili boljih karakteristika
D. |  | EKI, JR i GRAĐ. RADOVI
1. |  | EKI infrastruktura
1. | 1 | Rov za telefonske cijevi.
Zatrpavanje se vrši na slijedeći način:
Na dno kanala postavlja se 10cm pijeska (“nule”) na što se polažu 2xPVC 110 + 2xPEHD 50 cijevi. Cijevi se zasipaju istim materijalom (pijeskom) u sloju od 20cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30 cm. Na taj sloj se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom “POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL” te se nanosi posteljica od probranih miješanih materijala, a iznad nosivi sloj-MSNS, d=15cm strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-31(63) mm. kojeg se sabija do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. Iznad se ugrađuju slojevi prema građevinskom projektu.
-Dimenzije kabelskog kanala su:
|  | širina: 0,60 m | m | 250 | 110 | 27500
1. | 2 | Rov za telefonske cijevi.
Zatrpavanje se vrši na slijedeći način:
Na dno kanala postavlja se 10cm pijeska (“nule”) na što se polažu 2xPVC 110. Cijevi se zasipaju istim materijalom (pijeskom) u sloju od 20cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30 cm. Na taj sloj se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom “POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL” te se nanosi posteljica od probranih miješanih materijala, a iznad nosivi sloj-MSNS, d=15cm strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-31(63) mm. kojeg se sabija do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. Iznad se ugrađuju slojevi prema građevinskom projektu.
-Dimenzije kabelskog kanala su:
|  | širina: 0,40 m | m | 18 | 110 | 1980
1. | 3 | Dobava, montaža i zasipanje armirano betonskog zdenca sa lijevano željeznim poklopcem 400 kN.
|  | MZD0 | kom | 1 | 2450 | 2450
|  | MZD1 | kom | 5 | 3850 | 19250
|  | MZD2 | kom | 1 | 4600 | 4600
|  | UKUPNO EKI : |  |  |  | 55780
2. |  | JR
2. | 1 | Izrada betonskog temelja za rasvjetne stupove iz marke betona C25/30. Prilikom izrade temelja ubetonirati dvije JC promjera 50 mm za uvlačenje kabela. Temelj pri vrhu prilagoditi završnoj obradi (popločanje kamenom, bet. kockama, ili asfalt).
|  | Dimenzije temelja 0,7x0,7x0,80m | kom | 18 | 950 | 17100
2. | 2 | Rov za elektroenergetske kabele JR
Zatrpavanje se vrši na slijedeći način:
Na dno kanala postavlja se 10cm pijeska (“nule”) na što se polažu kabeli. Kabeli se zasipaju pijeskom u sloju od 20cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30cm. Na taj sloj se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom “POZOR ENERGETSKI KABEL” a te se nanosi posteljica od probranih miješanih materijala, a iznad nosivi sloj-MSNS, d=15cm strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-31(63) mm. kojeg se sabija do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. Iznad se ugrađuju slojevi prema građevinskom projektu.
-Dimenzije kabelskog kanala su:
|  | širina: 0,40 m | m | 520 | 110 | 57200
2. | 3 | Dobava i montaža čeličnog višekutnog stupa visine H = 6 m, za treću vjetrovnu zonu, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, kabelom unutranjim FG70R 3x2,5mm2, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, naglavnik stupa fi 60 mm | kom | 18 | 2066 | 37188 | Omega ORS-V1-6/3
2. | 4 | Dobava i montaža pocinčane čelične konzole za dvije svjetiljke, duljina luka 0,5m, kut između svjetiljaka 180° | kom | 3 | 350 | 1050
2. | 5 | Dobava i montaža pocinčane čelične konzole za dvije svjetiljke, duljina luka 0,5m, kut između svjetiljaka 90° | kom | 5 | 350 | 1750
2. | 6 | Dobava i montaža pocinčane čelične konzole za tri svjetiljke, duljina luka 0,5m, kut između svjetiljaka 90° | kom | 2 | 450 | 900
2. | 7 | Dobava i montaža i spajanje cestovne svjetiljke za montažu na stup s nasadnikom fi 60mm. Kućište izrađeno od aluminija u stupnju zaštite IP66, IK08, električna klasa I, zaštitni pokrov optike izrađen od kaljenog stakla, izvor svjetlosti temperature boje 4000K, ukupne snage sistema maksimalno do 80W, svjetlosni tok LED modula minimalno 10000 lm. | kom | 26 | 1195 | 31070 | Malaga LED BRP102
|  | UKUPNO JR: |  |  |  | 146258
3. |  | EE infrastruktura
3. | 1 | Rov za elektroenergetske kabele
Na dno kanala postavlja se 10cm pijeska (“nule”) na što se polažu kabeli. Kabeli se zasipaju pijeskom u sloju od 20cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30cm. Na taj sloj se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom “POZOR ENERGETSKI KABEL” a te se nanosi posteljica od probranih miješanih materijala, a iznad nosivi sloj-MSNS, d=15cm strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-31(63) mm. kojeg se sabija do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. Iznad se ugrađuju slojevi prema građevinskom projektu.
-Dimenzije kabelskog kanala su:
|  | širina: 0,40 m | m | 175 | 110 | 19250
|  | UKUPNO EE: |  |  |  | 19250
|  | UKUPNO EKI, JR i GRAĐ. RADOVI: |  |  |  | 221288
SVEUKUPNO (bez PDV-a):