## UPRAVNA ZGRADA
TROŠKOVNIK VATRODOJAVE UPRAVNA ZGRADA
Napomena: sva ispitivanja instalacija i uređaja, te puštanje u pogon i eduukacija korisnika sastavni su dio stavki
Napomena, vrijedi za sve stavke: ponuđač može ponuditi proizvod traženih ili boljih karakteristika
Red. Br. |  | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA | PONUĐENI PROIZVOD
A. |  | Vatrodojava
A. | 1 | Dobava, montaža i spajanje analogno adresabilne centrale sustava automatske dojave požara s 4 adresabilne petlje (4 x 240 adresabilnih uređaja), proširivo do 8 petlji, umreživa, LCD prikazivač 6 linija s 40 alfanumeričkih znakova na hrvatskom jeziku , ugrađena memorijska kartica za bilježenje 5000 zadnjih događaja i mrežni modul. Centrala je opremljena programabilnim izlazima za sirenu, nadzorom sustava, automatskim testom detektora, automatskim prepoznavanjem vrste detektora. s centralom se isporučuje i ugrađuju aku baterije 2x24Ah, 12V.
|  | komplet | kom | 1 | 11400 | 11400
A. | 2 | Dobava, montaža i spajanje niskoprofilnih analogno adresibilnih optičkih vatrodojavnih detektora, sa podnožjem ,sa ugrađenim dvosmjernim izolatorom petlje, napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata, zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm), trobojna LED vidljiva 360°, mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale
|  | komplet | kom | 111 | 314 | 34854
A. | 3 | Dobava, montaža i spajanje niskoprofilnih analogno adresibilnih optičko-termičkih vatrodojavnih detektora sa podnožjem, te ugrađenim dvosmjernim izolatorom petlje, napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata, zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm), trobojna LED vidljiva 360°, ugrađen termički- termodiferencijalni osjetilnik, mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale
|  | komplet | kom | 6 | 371 | 2226
A. | 4 | Dobava, montaža i spajanje nadžbuknih adresabilnih ručnih javljača požara s izolatorom, crvene boje, reset ključem LED vizualna inidikacija aktivacije, po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača, višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo, ugrađen autoizolator,
|  | komplet | kom | 14 | 399 | 5586
A. | 5 | Dobava, montaža i spajanje adresabilne vatrodojavne sirena, napajanje iz petlje, pogodna i za vanjsku ugradnju, Inim protokol, Sirena ima ugrađen autoizolator. Zvučni izlaz uz mogućnost podešavanja jačine tona.
|  | komplet | kom | 8 | 428 | 3424
A. | 6 | Dobava, montaža i spajanje adresabilne vatrodojavne sirena sa bljeskalicom, napajanje iz petlje, pogodna i za vanjsku ugradnju, IP67, Sirena ima ugrađen autoizolator. Zvučni izlaz uz mogućnost podešavanja jačine tona.
|  | komplet | kom | 2 | 399 | 798
A. | 7 | Dobava, montaža i spajanje paralelnog svjetlosnog indikatora za komplet sa pripadajućom elektronikom | kom | 46 | 266 | 12236
A. | 8 | Dobava, montaža i spajanje ulazno-izlazne jedinice za nadzor i upravljanje, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani naponski izlaz, (za spajanje na vanjsko napajanje) i 1 relejni izlaz, psa pripadajućom montažnom kutijom | kom | 17 | 428 | 7276
A. | 10 | Dobava montaža i spajanje digitalno/govornog modula za komunikaciju na PTSN liniji, 2 nadzirane linije, omogućuje više formata poruka (SIA, Contact ID, itd.), mogućnost slanja poruke na 32 tel. broja, snimanje do 8 audio poruka, direktno povezivanje na matičnu ploču centrale,
|  | komplet | kom | 1 | 1283 | 1283
A. | 10 | Dobava, montaža i spajanje nadzorno upravljačkog izdvojenog paralelnog LCD panela za centale, Panel se ugrađuje na recepciji.
|  | komplet | kom | 1 | 3040 | 3040
A. | 11 | Dobava i montaža PVC rebraste instalacijske CS cijevi, Ø16 mm. | m | 1500 | 6 | 9000
A. | 12 | Dobava i polaganje u instalacijske cijevi i na kabelske police kabela za prijenos signala u uređajima za javljanje požara, crvene boje, sa visokovrijednom izolacijom od posebne PVC smjese i armaturom od Al folije. Ukupno je položeno:
|  | - vatrodojavni kabel, JE-H(St)H 2x2x0,8 mm2 (fleksibilan, finožilni), oklopljeni aluminijskim plaštom, crvene boje, samogasiva PVC izolacija, bezhalogeni, malodimni | m | 3000 | 11 | 33000
|  | - JE-H(St)H- 4X2X0.8 mm za napajanje panela | m | 200 | 6 | 1200
|  | - JE-H(St)H-FE180/E30 2X2X0.8 mm za napajanje alarmnih sirena | m | 200 | 10 | 2000
|  | - PNT cijevi, Ø16 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 750 | 13 | 9750
A. | 13 | Dobava i polaganje u instalacijske cijevi i na kabelske police sigurnosnog kabela za napajanje, s poboljšanim svojstvima za slučaj vatre, bez halogena, nazivnog napona 0,6/1KV, za očuvanje funkcije u požaru 90 minuta, narančaste boje. Ukupno je položeno:
|  | - NHXH FE180/E90 3x1,5mm2 | m | 20 | 17 | 340
A. | 14 | Dobava montaža i spajanje:
|  | El.magnetske kontakte-kontrolnike vrata ("read relej brave") | kom | 9 | 43 | 387
|  | El.magnetske kontakte vrata (EM prihvatnike) | kom | 9 | 43 | 387
A. | 15 | Dobava i postavljanje natpisnih pločica na:
- svim automatskim javljačima (oznaka zone i redni broj javljača),
- svim ručnim javljačima natpisna pločica: “POŽARNI ALARM”
- svim alarmnim sirenama natpisna pločica: “POŽARNI ALARM”
|  | -Ukupno: | komplet | 1 | 428 | 428
A. | 16 | Osposobljavanje osoba koje će rukovati sustavom. | komplet | 1 | 570 | 570
A. | 17 | Dostava uputa za rukovanje i održavanje i knjiga održavanja. | komplet | 1 | 333 | 333
A. | 18 | Pregled i ispitivanje instalacije od ovlaštene ustanove. | komplet | 1 | 3325 | 3325
A. | 19 | Programiranje sustava, te provjera svih elemenata i adresa te puštanje u rad | komplet | 1 | 2850 | 2850
A. | 20 | Izrada dokumentacije stvarno izvedenog stanja s upisanim adresama i statusima svih elemenata sustava na CD-u i tiskanom obliku | komplet | 1 | 760 | 760
A. | 21 | Na mjestima eventualnih javljača u spuštenom stropu predvidjeti reviziono okno veličine cca 40x40cm. | kom | 46 | 1140 | 52440
.
|  | UKUPNO VATRODOJAVA |  |  |  | 198893
|  | SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 198893