## JAKA STRUJA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA
Napomena: sva ispitivanja instalacija i uređaja, te puštanje u pogon i eduukacija korisnika sastavni su dio stavki
Napomena, vrijedi za sve stavke: ponuđač može ponuditi proizvod traženih ili boljih karakteristika
Red. Br. |  | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA | PONUĐENI PROIZVOD
A. |  | Jaka struja
1. |  | Kabeli
Dobava postava i spajanje kabela. Kabeli se polažu podžbukno u pripremljenom šlicu, u instalacionim cijevima i po kabelskoj trasi. Spajanje kabela se odnosi na oba kraja; na razdjelniku i elementu kojega spaja.
Navesti cijenu za svaki kabel pojedinačno!
Polažu se:
|  | Ppy 3x1,5mm2 | m | 4100 |  | 0
|  | Ppy 5x1,5mm2 | m | 250 |  | 0
|  | Ppy 3x2,5mm2 | m | 2900 |  | 0
|  | PP00y 3x1,5mm2 | m | 235 |  | 0
|  | PP00y 3x2,5mm2 | m | 277 |  | 0
|  | PP00y 5x2,5mm2 | m | 75 |  | 0
|  | PP00y 5x4mm2 | m | 24 |  | 0
|  | PP00y 5x6mm2 | m | 160 |  | 0
|  | PP00y 5x10mm2 | m | 310 |  | 0
|  | PP00y 5x16mm2 | m | 25 |  | 0
|  | PP00y 5x35mm2 | m | 10 |  | 0
|  | PP00 4x50mm2 + Cu50mm2 | m | 16 |  | 0
|  | HXHXFe E180/90 3x1,5mm2 | m | 135 |  | 0
|  | HXHXFe E180/90 3x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
|  | HXHXFe E180/90 5x2,5mm2 | m | 25 |  | 0
|  | HXHXFe E180/90 5x10mm2 | m | 50 |  | 0
|  | HXHXFe E180/90 5x35mm2 | m | 35 |  | 0
|  | JY(St)Y 2x2x0,8mm | m | 150 |  | 0
|  | Pyf 4mm2 | m | 200 |  | 0
|  | Pyf 6mm2 | m | 200 |  | 0
|  | Pyf 10mm2 | m | 200 |  | 0
|  | Pyf 16mm2 | m | 200 |  | 0
|  | UKUPNO Kabeli: |  |  |  | 0
2. |  | Razdjelnici
Kod nuđenja cijena za el.razdjelnike, potrebno je dati konačnu komplet cijenu za pojedini razdjelnik.
2. | 1 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika SPMO. Razdjelnik komplet opremljen i ožčien. | kpl | 1 |  | 0
(Ovu stvku detaljno dogovoriti s nadležnom elektrodistribucijom)
2. | 2 | Dobava montaža i spajanje slobodnostojećeg glavnog razdjelnika GRP. Sastoji se više sekcija -Mreže(M) i Agregata(A). Razdjelnik je, slobodnostojeći, izrađen iz antikorozivno zaštićenog lima, obojati ga temeljnom bojom i efekt pečenim lakom, IP65, sa vratima i bravicom korisnika, DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
-Minimalna prekidna moć ugrađene opreme u GRP je 10 kA.
SEKCIJA -M
|  | - katodni odvodnici prenapona, 0,28kV, 40kA, tip 1+2. u posebnom limenom kućištu. | kom | 4
|  | - predosigurači kat.odvodnika prenapona NV00 160A/4 | kom | 1
-ožičenje i mjesto za komplet mjernu garnituru za poluindirektno mjerenje sa: brojilo radne energije i maxigrafom, brojilo jalove energije, stezaljke (opremu ugrađuje HEP), priprema za daljinsko očitavanje.
2 kom strujni mjerni transformatori kao STE 10 200/5A, kl;0,2(0,5), fs=5,15 VA
|  | 1 kom MTU prijemnik | kom | 1
|  | 1 kom PSTN ili CATV komunikator | kom | 1
|  | 1 kom reglete krone 10x2 | kom | 1
|  | 1 kom magnetska priključnica PK100 | kom | 1
|  | -automatski osigurač C4A | kom | 1
|  | -trofazni nadzornik napona | kom | 1
|  | -relej PR59C s podnožjem, 24V, AC | kom | 1
|  | signalne svjetiljke 1TP22L01-230V | kom | 1
|  | -glavna automatska sklopka NS300, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 1
|  | -glavna automatska sklopka NS250, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 1
|  | -glavna automatska sklopka NS160, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 1
|  | -glavna automatska sklopka NS80, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 2
|  | -glavna automatska sklopka NS40, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 7
|  | -glavna automatska sklopka NS-REZ, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 3
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 2
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 10
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 15
|  | -automatski osigurač C20A/3 | kom | 2
|  | -automat-fotorelej sa sondom i kabelom | kom | 1
|  | -sklopnik CNP 11 | kom | 2
|  | -sklopka 10A/102 | kom | 2
|  | - šuko n/ž jednofazna za montažu na DIN šinu u ormaru | kpl | 1
|  | - svjetiljka PS 18W | kpl | 1
|  | -mjesta rezerve za ugradnju dodatne opreme | kpl | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
SEKCIJA -A
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 10
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 10
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 3 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rss-glavnog razdjelnika sigurnosnih sustava i vrlo važnih potrošača. Treba ga izraditi iz tvornički izrađenih elemenata. Razdjelnik obojati temeljnom bojom i efekt pečenim lakom, IP65, sa vratima i bravicom korisnika. Razdjelnik je izrađen od tvrdog 2xdek.antikorozivnog lima, IP65, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
|  | - katodni odvodnici prenapona, 0,28kV, 40kA, tip 1+2. u posebnom limenom kućištu. | kom | 4
|  | - predosigurači kat.odvodnika prenapona C 80A/4 | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 5
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 2
|  | -niskonaponski tropolni polužni osigurač-rastavljač velike prekidne moći, kao tip 1.ST -250A, sa kratkospojnicima, | kom | 1
|  | - 4-polni prekidač zračnog tipa za izmjenu napajanja (mreža-agregat) 200A/400V, sa motornim pogonom, dodatnim elementom za električnu i mehaničku blokadu, naponskim okidačem, pomoćnim kontaktima signalizacije stanja prekidača i prorade zaštite, te uklopnim okidačem. | kpl | 1
|  | -mjesta rezerve za ugradnju dodatne opreme | kpl | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 4 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rkot. Razdjelnik je izrađen od tvrde plastike/antikorozivnog lima, za n/ž ugradnju, obojan i lakiran IP65, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
|  | - katodni odvodnici prenapona, 0,28kV, 40kA, tip 1+2. u posebnom limenom kućištu. | kom | 4
|  | - predosigurači kat.odvodnika prenapona C 32A/4 | kom | 1
|  | -glavna automatska sklopka NS100, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 3
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 1
|  | -transformator 230/24V, sa osiguračima C4A/2p na sekindatu i primaru | kpl | 1
|  | -automatski osigurač C4A | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 6
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 6
|  | -automatski osigurač C10A/3 | kom | 2
|  | -automatski osigurač C16A/3 | kom | 1
|  | -automatski osigurač C25A/3 | kom | 1
|  | -automatski osigurač C40A/3 | kom | 1
|  | -mjesta rezerve za ugradnju dodatne opreme | kpl | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 5 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rrec. Sastoji se od dvije sekcije (M)(A). Razdjelnik je izrađen od antikorozivnog lima, za p/ž ugradnju, obojan i lakiran IP44, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
SEKCIJA -M
|  | - katodni odvodnici prenapona, 0,28kV, 40kA, tip 1+2. | kom | 4
|  | - predosigurači kat.odvodnika prenapona C 32A/4 | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 4
|  | -automatski osigurač C6A | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 16
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 18
|  | -automatski osigurač C32A/3 | kom | 1
|  | -mjesta rezerve za ugradnju dodatne opreme | kpl | 1
SEKCIJA -A
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 8
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 7
|  | -automatski osigurač C25A/3 | kom | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 6 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rdv. Sastoji se od dvije sekcije (M)(A). Razdjelnik je izrađen od antikorozivnog lima, za p/ž ugradnju, obojan i lakiran IP44, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
SEKCIJA -M
|  | - katodni odvodnici prenapona, 0,28kV, 40kA, tip 1+2. | kom | 4
|  | - predosigurači kat.odvodnika prenapona C 32A/4 | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 3
|  | -automatski osigurač C6A | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 10
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 20
|  | -automatski osigurač C32A/3 | kom | 1
|  | -mjesta rezerve za ugradnju dodatne opreme | kpl | 1
SEKCIJA -A
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 9
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 9
|  | -automatski osigurač C25A/3 | kom | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 7 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rrad. Razdjelnik je izrađen od tvrde plastike, za n/p/ž ugradnju, obojan i lakiran IP55, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
|  | - katodni odvodnici prenapona, 0,28kV, 40kA, tip 1+2. | kom | 4
|  | - predosigurači kat.odvodnika prenapona C 32A/4 | kom | 1
|  | -glavna automatska sklopka NS40, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 3
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 6
|  | -automatski osigurač C16A/3 | kom | 2
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 8 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rur. Sastoji se od dvije sekcije (M)(A). Razdjelnik je izrađen od antikorozivnog lima, za p/ž ugradnju, obojan i lakiran kao IP44, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
SEKCIJA -M
|  | - katodni odvodnici prenapona, 0,28kV, 40kA, tip 1+2. | kom | 4
|  | - predosigurači kat.odvodnika prenapona C 32A/4 | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 3
|  | -automatski osigurač C6A | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 16
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 30
|  | -automatski osigurač C32A/3 | kom | 1
|  | -mjesta rezerve za ugradnju dodatne opreme | kpl | 1
SEKCIJA -A
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 9
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 12
|  | -automatski osigurač C25A/3 | kom | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 9 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rlab. Sastoji se od dvije sekcije (M)(A). Razdjelnik je izrađen od antikorozivnog lima, za p/ž ugradnju, obojan i lakiran IP55, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
SEKCIJA -M
|  | - katodni odvodnici prenapona, 0,28kV, 40kA, tip 1+2. | kom | 4
|  | - predosigurači kat.odvodnika prenapona C 32A/4 | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 2
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 2
|  | -automatski osigurač C4A | kom | 3
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 10
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 14
|  | -automatski osigurač C16A/3 | kom | 1
|  | -automatski osigurač C32A/3 | kom | 1
|  | -mjesta rezerve za ugradnju dodatne opreme | kpl | 1
SEKCIJA -A
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 6
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 7
|  | -automatski osigurač C25A/3 | kom | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 10 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rbis. Razdjelnik je izrađen od tvrde plastike, za n/p/ž ugradnju, obojan i lakiran IP55, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
|  | -glavna automatska sklopka NS40, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 2
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 6
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 12
|  | -automatski osigurač C10A/3 | kom | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 11 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rtrg. Razdjelnik je izrađen od tvrde plastike, za n/p/ž ugradnju, obojan i lakiran IP55, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
|  | -glavna automatska sklopka NS40, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 2
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 6
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 10
|  | -automatski osigurač C10A/3 | kom | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 12 | Dobava montaža i spajanje komplet tvornički dogotovljenog uređaja za kompenzaciju jalove energije u metalnom ormaru sa svom potrebnom opremom, spajanjem i ispitivanjem.
Ormar je u st.meh.zaštite IP21, priključak odozdo/odozgo, posluživanje s prednje strane, ukupna nazivna snaga 50 kVAr.
Ormar je opremljen sa:
-kompenzacijski moduli s opremom ukupne snage 50 kVAr.
-kondenzatorske baterije, Un=470V, 50 Hz, najviši napon 517 V, S
-sklopnici za uključivanje kond. baterija
-regulator kompenzacije u 6/12 st.
-ventilator s termostatom
|  | Komplet | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Razdjelnici: |  |  |  | 0
3. |  | Rasvjeta
-Sva rasvjetna tijela u troškovniku su sa žaruljama (LED, štednim ili fluocijevima), te ih treba predvidjeti od kvatitetnih materijala, kvalitetne završne obrade, sa uključenim svim potrebnim elementima: spojnim i montažnim materijalom, priključnom kutijom, kućištem, zaštitnim staklima, grlima, žaruljama, balastima, prespojnim kabelima, transformatorima i elektronskim predspojnim spravama za štedne, LED i fluo svjetiljke.
3. | 1 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 25W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2070lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 30 |  | 0
3. | 2 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 21W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1780lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 20 |  | 0
3. | 3 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 15,5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1360lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 7 |  | 0
3. | 4 | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke metalno kućište, okvir od aluminija i PMMA difuzor, dimenzije svjetiljke 1195x295mm (±10%), snage svjetiljke maksimalno 33W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3000lm, indeksa uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, uredska optika UGR<19, zaštite IP20, IK03, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, komplet s ovjesnim priborom, | kom | 16 |  | 0
3. | 5 | Dobava i montaža LED ugradnog downlightera fi106, aluminijsko kućište, snage 44W, svjetlosni tok svjetiljke 4700lm, 3000K, CRI>=80, širokog ovalnog svjetlosnog snopa, CLII, IP44, IK02, životni vijek svjetiljke minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, komplet s DALI regulabilnom predspojnom napravom, | kom | 25 |  | 0
3. | 6 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 15,5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1360lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 39 |  | 0
3. | 7 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 15,5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1360lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 18 |  | 0
3. | 8 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 25W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2070lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 33 |  | 0
3. | 9 | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke, kućište i odsijač od aluminija, prsten od polikarbonata, 3000K, CRI>=80, CLIII, IP65, IK05, snage 15W, širine snopa svjetlosti 90°, svjetlosni tok LED svjetiljke 1630lm, s odvojenom predspojnom napravom 720mA, | kom | 30 |  | 0
3. | 10 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 21W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1780lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 12 |  | 0
3. | 11 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, dužine 662 mm, polikarbonatno kućište i difuzor, 4000K, CRI>=80, CLI, IP65, IK08, snage 25,5W, svjetlosni tok svjetiljke 2290 lm, životni vijek svjetiljke minimalno 50000h pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 8 |  | 0
3. | 12 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, dužine 1265 mm, polikarbonatno kućište i difuzor, 4000K, CRI>=80, CLI, IP65, IK08, snage 48W, svjetlosni tok svjetiljke 4750 lm, životni vijek svjetiljke minimalno 50000h pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 13 |  | 0
3. | 13 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 15,5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1360lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 55 |  | 0
3. | 14 | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke metalno kućište, okvir od aluminija i PMMA difuzor, dimenzije svjetiljke 1195x295mm (±10%), snage svjetiljke maksimalno 33W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3000lm, indeksa uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, uredska optika UGR<19, zaštite IP20, IK03, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, komplet s ovjesnim priborom, | kom | 55 |  | 0
3. | 15 | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke, kućište od kromiranog aluminija i polikarbonata, snage 18W, svjetlosni tok izvora 1800lm, UGR<19, 3000K, CRI>=90, CLIII, IP54, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, boja kućišta prema izboru investitora, | kom | 30 |  | 0
3. | 16 | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke, kućište od kromiranog aluminija i polikarbonata, snage 12W, svjetlosni tok izvora 1340lm, UGR<19, 3000K, CRI>=90, CLIII, IP54, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, boja kućišta prema izboru investitora, | kom | 42 |  | 0
3. | 17 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 15,5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1360lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 3 |  | 0
3. | 18 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 15,5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1360lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 3 |  | 0
3. | 19 | Dobava i montaža LED zidne dekorativne svjetiljke s aluminijskim kućištem i staklenim difuzorom, snage 11,5W, svjetlosni tok izvora 1210lm, 3000K, IP65 , IK04, CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50000h pri 70% svjetlosnog toka, boja kućišta prema izboru investitora, | kom | 5 |  | 0
3. | 20 | Dobava i montaža ugradne LED trake, snaga trake 9,6W/m, 3000K, IP20, CLIII, u kompletu sa LED driverom, priborom za spajanje i aluminijskim profilom s opalnim difuzorom. | m1 | 100 |  | 0
3. | 21 | Dobava i montaža LED nadgradne podne svjetiljke aluminijskog kućišta, snage 6W, svjetlosni tok izvora 670lm, 4000K, difuzor 3000K, četverostrana distribucija svjetla, zaštite IP67, u kompletu sa ugradnom kutijom i napajanjem, životni vijek svjetiljke minimalno 50000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 34 |  | 0
3. | 22 | Dobava i montaža ugradne zidne LED svjetiljke, aluminijsko kućište sa staklenim difuzorom i konstrukcijom protiv blještanja, snage 7W, svjetlosni tok izvora 590lm, 3000K, životni vijek svjetiljke minimalno 50000 sati pri 70% svjetlosnog toka, zaštite IP65, IK10, CLI, komplet s kutijom za ugradnju; | kom | 7 |  | 0
3. | 23 | Dobava i montaža vanjskog LED reflektora s kućištem od visokotlačno lijevanog aluminija, difuzor od ravnog transparentnog stakla, asimetrične optike, snage 38W, svjetlosni tok svjetiljke 4200lm, 4000K, CRI>=80, zaštite IP65, IK08, CLI, radne temperature okoline od -40 do +35˚C, životni vijek svijetiljke minimalno 70000h pri 80% svjetlosnog toka, | kom | 4 |  | 0
3. | 24 | Dobava, ugradnja i spajanje ugradne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 3,2W, autonomije 3h, pripravni spoj, IP65, | kom | 60 |  | 0
3. | 25 | Dobava, ugradnja i spajanje ugradne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 3,2W, autonomije 3h, trajni spoj s piktogramom usmjerenja "Lijevo-desno", vidljivost E=25m, IP65, | kom | 3 |  | 0
3. | 26 | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 3,2W, autonomije 3h, pripravni spoj, IP65, | kom | 15 |  | 0
3. | 27 | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne zidne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 3,2W, autonomije 3h, trajni spoj s piktogramskom naljepnicom, vidljivost E=25m, IP65, | kom | 19 |  | 0
3. | 28 | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne zidne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 3,2W, autonomije 3h, pripravni spoj, IP65, | kom | 4 |  | 0
3. | 29 | Dobava i montaža ugradne sigurnosne/protupanične simetrične svjetiljke za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 2,5W, autonomije 3h, pripravni spoj, IP42, | kom | 11 |  | 0
3. | 30 | Dobava, ugradnja i spajanje ugradne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 1,6W, autonomije 3h, IP40, pripravni spoj, | kom | 8 |  | 0
3. | 31 | Dobava, ugradnja, te spajanje Sustava za monitoring, automatsko ispitivanje i spremanje ispitnih rezultata prema EN60324, automatsko adresiranje svjetiljki, programiranje svjetiljki za vrstu spoja, podešavanje vremena za funkcionalni i baterijski test, spremanje ispitnih protokola i smetnji, regulaciju intenziteta svake svjetiljke od 0-100%, | kom | 1 |  | 0
3. | 32 | Software za vizualizaciju sustava sigurnosne rasvjete, | kom | 1 |  | 0
3. | 33 | Računalo za vizualizaciju sustava sigurnosne rasvjete, | kom | 1 |  | 0
3. | 34 | Dobava, ugradnja, te spajanje Sučelje za povezivanje Sustava za monitoring i računala, te printera za ispis ispitnih rezultata komplet sa svim priborom i materijalom za spajanje | kom | 1 |  | 0
3. | 35 | Izrada tablica kodova svjetiljki | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Rasvjeta: |  |  |  | 0
4. |  | Prekidači i priključnice
-Svi prekidači i priključnice su modularni, tip i boju će odrediti arhitekt ili investitor.
-Boja utičnica napajanih preko el.mreže je bijela ili sl, a utičnica napajanih sa agregata je crvena ili narančasta.
-U sve stavke spadaju odgovarajuće p/ž kutije (2M,3M,4M,4M,6-7M), okviri, dekorativni poklopci, slijepi elementi, spojni, montažni i ostali elementi do pune funkcionalnosti.
-U zajedničku p/ž kutiju po potrebi kombinirati i montirati više sklopki ili priključnica, a sve u dogovoru s investitorom
4. | 1 | Dobava montaža i spajanje sklopki 10A, 230V.
|  | -Običnih | kom | 76 |  | 0
|  | -Izmjeničnih | kom | 4 |  | 0
|  | -Serijskih | kom | 10 |  | 0
|  | -Običnih vodotijesnih | kom | 3 |  | 0
|  | -Serijskih vodotijesnih | kom | 3 |  | 0
|  | -Set od 2x4 kom | kom | 1 |  | 0
|  | -Set od 2x4 kom-potenciometra | kom | 1 |  | 0
4. | 2 | Dobava montaža i spajanje tipkala 10A, 230V.
|  | -Tipkalo za isklop napona sa natpisom, crvene boje, IP44, Sa poklopcem. | kom | 5 |  | 0
|  | -Tipkalo za isklop napona sa natpisom, crvene boje, IP65, Sa poklopcem. | kom | 2 |  | 0
|  | -Tipkalo p/ž za rasvjetu sa sijalicom. | kom | 15 |  | 0
|  | -Tipkalo p/ž za tende 1-0-2. | kom | 2 |  | 0
4. | 3 | Dobava montaža i spajanje priključnica:
|  | -jednofaznih p/ž šuko 16A, 230V | kom | 125 |  | 0
|  | -jednofaznih dvostrukih p/ž šuko (ili dvije u istom kućištu) 16A, 230V | kom | 120 |  | 0
|  | -jednofaznih p/ž šuko 16A, 230V, IP44. | kom | 20 |  | 0
|  | -jednofaznih n/ž šuko 16A, 230V, IP65. | kom | 14 |  | 0
|  | -trofaznih n/ž šuko 16A, 400V, IP65. | kom | 4 |  | 0
|  | -24V priljučnica n/ž | kom | 1 |  | 0
|  | -Podne p/ž kutije veličine: 2x7M Komplet sa svim spojnim, montažnim priborom, te završni poklopac prema obradi poda i rj.arh | kom | 8 |  | 0
|  | -Podne p/ž kutije veličine: 3x7M Komplet sa svim spojnim, montažnim priborom, te završni poklopac prema obradi poda i rj.arh | kom | 12 |  | 0
4. | 5 | Dobava montaža i spajanje IC cenzora pokreta, p/ž. 0-180o-360o. | kom | 5 |  | 0
4. | 5 | Dobava montaža i spajanje vanjske utičnice za punjenje el. vozila 7,4kW, IP65 | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Prekidači i priključnice: |  |  |  | 0
5. |  | Ostali elektroradovi i materijal
5. | 1 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama i sl., za potrebe jake i slabe struje,
|  | -PK 100 | m | 250 |  | 0
|  | -skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci, nosači i sl | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama i sl., za potrebe jake i slabe struje,
|  | -PK 200 | m | 100 |  | 0
|  | -skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci, nosači i sl | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama i sl., za potrebe jake i slabe struje,
|  | -PK 300 | m | 50 |  | 0
|  | -skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci, nosači i sl | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama i sl., za potrebe jake i slabe struje,
|  | -PK 100 (E90) | m | 50 |  | 0
|  | -skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci, nosači i sl | kpl | 1 |  | 0
5. | 5 | Dobava montaža i spajanje kabelske brtvene uvodnice energetskih, signalnih i drugih kabela , Uvodnica 120x120mm, vodootporne. Komplet sa spojnim, montažnim priborom. | kpl | 10 |  | 0
5. | 6 | Dobava montaža i spajanje kabelske brtvene uvodnice energetskih, signalnih i drugih kabela , Uvodnica 120x120mm, vatrootporne E90. Komplet sa spojnim, montažnim priborom. | kpl | 8 |  | 0
5. | 7 | Dobava i montaža vatrootpornog sredstva S-90 za zaštitu kabela i kabelskih trasa od požara sa obje strane požarne zone U DUŽINI MIN. 1,5 m, prskanje po cijelom oplošju kabela, (vatrootporno brtvljenje svih kabela jake i slabe struje kada prolaze kroz zid između različitih požarnih zona), | kg | 15 |  | 0
|  | Dobava i montaža vatrootpornog sredstva S-90 za zatvaranje (vatrootporno brtvljenje) svih manjih rupa kroz koje prolaze kabeli jake i slabe struje između različitih požarnih zona kroz masivne zidove debljine 20 cm i prosječne površine 0,1m2 kroz koje prolaze slobodni kabeli ili kabelske trase. Ukupno proboja komplet: | kpl | 5 |  | 0
5. | 8 | Dobava montaža i spajanje obujmica za cijevi/kabele. D10-26mm, sa spojnim i montažnim priborom na zid/strop | kom | 200 |  | 0
5. | 9 | Dobava montaža i spajanje obujmica za cijevi/kabele vatrootporne (E90), D10-26mm sa spojnim i montažnim priborom na zid/strop | kom | 150 |  | 0
5. | 10 | Dobava i montaža raznih cijevi za uvlačenje kabela kao i instalacionih kutija. Kabeli se polažu u instalacionim cijevima.
|  | - PNT cijevi, Ø16 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 200 |  | 0
|  | - PNT cijevi, Ø20 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 100 |  | 0
|  | - CS cijevi, Ø40/32 mm | m | 400 |  | 0
|  | - CS cijevi, Ø20/25 mm | m | 3000 |  | 0
|  | - PEHDk cijevi, Ø50 mm | m | 50 |  | 0
|  | - PEHDk cijevi, Ø63 mm od GRP do krova za fotonapon-OPCIJA | m | 50 |  | 0
5. | 11 | Dobava, postava i spajanje raznih instalacionih podžbuknih i nadžbuknih kutija za spajanje kabela, sa uklj.poklopcima:
|  | instalacione kutije raznih promjera o60, o78 i sl. | kom | 120 |  | 0
|  | instalacione kutije raznih veličina (100x100, 100x120 ili sl.) | m | 65 |  | 0
5. | 12 | Dobava montaža i spajanje dvostrukog parapetnog kanala, sa pregradom po sredini. (visina kanala 100 mm, širina 53 mm). Montiraju se u po zidu i po elementu namještaja. Izrađeni su u boji po izboru arhitekta. U stavci su uključeni svi potrebni elementi, kutevi, pregrade, poklopci. Ustavku uključiti završni element za spoj zida i kanala.Sve prilagoditi situaciji na mjestu montaže.
a) Dužina kanala 6m, sa sljedećim priključnicama: 6x7M, 10xRj45, 15xŠuko, 5x Euro
Ostali potrebni materijal kao unutrašnje spojnice 1 par/kom kanala, ugradni okviri priključnica, pokrovni okvir utičnica, vanjska spojnica 1 par/kom kanala, zidni nosači, te sav ostali potrebni spojni i montažni materijal do pune funkcionalnosti.
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
| 13 | Dobava montaža i spajanje dvostrukog parapetnog kanala, sa pregradom po sredini. (visina kanala 100 mm, širina 53 mm). Montiraju se u po zidu i po elementu namještaja. Izrađeni su u boji po izboru arhitekta. U stavci su uključeni svi potrebni elementi, kutevi, pregrade, poklopci. Ustavku uključiti završni element za spoj zida i kanala.Sve prilagoditi situaciji na mjestu montaže.
a) Dužina kanala 11m, sa sljedećim priključnicama: 10x7M, 15xRj45, 25xŠuko, 10x Euro
Ostali potrebni materijal kao unutrašnje spojnice 1 par/kom kanala, ugradni okviri priključnica, pokrovni okvir utičnica, vanjska spojnica 1 par/kom kanala, zidni nosači, te sav ostali potrebni spojni i montažni materijal do pune funkcionalnosti.
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
5. | 14 | Dobava i postava izolacionog tepiha ispred razdjelnika atestiranih i ispitanih, širine 1200 mm, debljine 5 mm.Minimalna dužina ispred razdjelnika je 1000 mm. Rezati ga prema situaciji na licu mjesta.
|  | Ukupna dužina tepiha je: | m | 6 |  | 0
5. | 15 | Spajanje el.uređaja, te puštanje u pogon:
|  | El izvod za napu: | kom | 1 |  | 0
|  | El izvod za reklamu: | kom | 4 |  | 0
|  | El izvod za motor vrata (komplet sa n/ž tipkalom 1-0-2 i ključem): | kom | 1 |  | 0
|  | El izvod za rklimu | kom | 10 |  | 0
|  | El izvod za rekuperator | kom | 10 |  | 0
|  | El izvod za ventilator | kom | 10 |  | 0
|  | El izvod za bojler | kom | 1 |  | 0
|  | El izvod za sanitarije sa senzorom | kom | 10 |  | 0
|  | El izvod za dizalo | kom | 1 |  | 0
|  | El izvod za sušač ruku u WC | kom | 6 |  | 0
|  | El izvod za rasvjetu | kom | 3 |  | 0
|  | El izvod za motor tende | kom | 3 |  | 0
Ovi radovi se izvode u kordinaciji sa monterom uređaja. Dobava nije uključena u cijenu.
5. | 16 | Izrada el. shema prema tehnologiji, te spajanje svih kabela strojarskih instalacija na oba kraja, priprema krajeva kabela i spajanje. Spajanje se odnosi na sve elemente strojarskih instalacija : vanjskih VRV jedinica, unutarnje jedinice, termostati fancoila, fancoila, razdjelnika srojarskih instalacija, svih cirkulacionih crpki, crpka potrošne tople vode, sva oprema za pripremu potrošne tople vode, plinskog trošila i svih sličnih strojarskih elemenata. U stavku je uključeno i spajanje po svim elementima glavne zgrade.
Ovi radovi se izvode u kordinaciji sa monterom uređaja. Dobava nije uključena u cijenu.
|  | Komplet | kpl | 1 |  | 0
5. | 17 | Izrada svih potrebnih proboja, rupa u zidu za razdjelnike, razvodne kutije, štemanje šliceva za polaganje kabela:nakon polaganja kabela i montaže odgovarajuće opreme, šliceve zatvoriti, rupe obraditi. Rupe i šliceve zatvoriti, pokupiti otpad i odvesti na gradilišni deponij, a mjesto rada očistiti. U ovu stavku spada izrada svih proboj, rupa i šliceva za potrebe instalacija jake struje, slabe struje i gromobrana, te kompletna gradjevinska pripomoć. Šlicevi 2cmx3cm dužine 10m u betonu. | kpl | 1 |  | 0
5. | 18 | Izrada projekta izvedenog stanja s ucrtanim svim izmjenama, jake struje, slabe struje i gromobrana. | kpl | 1 |  | 0
| 19 | Ispitivanje izvedene instalacije, te izdavanje atesta o ispitivanju. | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Ostali elektroradovi i materijal: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO JAKA STRUJA |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## SLABA STRUJA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
SLABA STRUJA
Napomena: sva ispitivanja instalacija i uređaja, te puštanje u pogon i eduukacija korisnika sastavni su dio stavki
Napomena, vrijedi za sve stavke: ponuđač može ponuditi proizvod traženih ili boljih karakteristika
Red. Br. |  | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA | PONUĐENI PROIZVOD
B. |  | Slaba struja
1. |  | Informatika/telefon
1. | 1 | Dobava montaža i spajanje samostojećeg glavnog komunikacijskog ormara KO 19" veličine 45 U dimenzija 2100x600x600, sa zidnim nosačima, opremljen sa: | kom | 1
|  | ventilatorska jedinica 3x35W s termostatom | kom | 1
|  | optički panel 8xLC SM | kom | 1
|  | prespojni patch panel 48xRJ45 Cat 6 UTP | kom | 2
|  | prespojni patch panel 12xRJ45 Cat 6 UTP POE | kom | 1
|  | ISDN patch panel 25xRJ45 Cat 3 | kom | 1
|  | vodilica kabela horizontalna sa 5 većih prstenova | kom | 2
|  | polica za odlaganje, fiksna, dubine 450 mm | kom | 1
|  | vodilica kabela vertikalna | kom | 2
|  | slijepi pokrov 19" 2U | kom | 2
|  | slijepi pokrov 19" 1U | kom | 2
|  | kabel, optički, prespojni, 50-62.5/125um, LC-LC, Duplex, 2m, LSZH | kom | 1
|  | -panel UPS 630VA, 230 V | kom | 1
|  | letva za napajanje 7x220 V sa prekidačem | kom | 1
|  | prespojni patch kabel Cat 6 UTP, dužine 2 m | kom | 171
|  | komplet za prenaponsku zaštitu ormara | kom | 1
|  | komplet za uzemljenje ormara | kom | 1
Konačna aktivna oprema prema izboru investitora
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
1. | 2 | Dobava montaža i spajanje samostojećeg komunikacijskog ormara KO 19" veličine 42 U dimenzija 2000x600x600, sa zidnim nosačima, opremljen sa: | kom | 1
|  | ventilatorska jedinica 3x35W s termostatom | kom | 1
|  | optički panel 8xLC SM | kom | 1
|  | prespojni patch panel 48xRJ45 Cat 6 UTP | kom | 4
|  | prespojni patch panel 12xRJ45 Cat 6 UTP POE | kom | 1
|  | ISDN patch panel 25xRJ45 Cat 3 | kom | 1
|  | vodilica kabela horizontalna sa 5 većih prstenova | kom | 3
|  | polica za odlaganje, fiksna, dubine 450 mm | kom | 1
|  | vodilica kabela vertikalna | kom | 2
|  | slijepi pokrov 19" 2U | kom | 3
|  | slijepi pokrov 19" 1U | kom | 3
|  | kabel, optički, prespojni, 50-62.5/125um, LC-LC, Duplex, 2m, LSZH | kom | 1
|  | -panel UPS 630VA, 230 V, | kom | 1
|  | letva za napajanje 7x220 V sa prekidačem | kom | 1
|  | prespojni patch kabel Cat 6 UTP, dužine 2 m | kom | 70
|  | komplet za prenaponsku zaštitu ormara | kom | 1
|  | komplet za uzemljenje ormara | kom | 1
Konačna aktivna oprema prema izboru investitora
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
1. | 3 | Dobava montaža i spajanje p/ž tel.razdjelnika UKO-1, sa 2x10x2 KRONE LSA-PLUS regleta, sa prenaponskom zaštitom za vanjske linije do 1x10 parica, 10kA, 180V, i poklopcem.
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
1. | 4 | Dobava, motaža i spajanje na oba kraja kabela UTP Cat 6. Kabeli se polažu dijelom u instalacijske cijevi, dijelom na kabelske trase. | m | 4000 |  | 0
1. | 5 | Dobava, motaža i spajanje svjetlovodnog kabela za vezu komunikacijskog ormara KO i uvodnog telefonskog ormarića UKO-1. VIŠEMODNI OPTIČKI KABEL A-DQ(ZN)B2Y 8G50/125 8niti | m | 20 |  | 0
1. | 6 | Dobava, motaža i spajanje svjetlovodnog kabela za vezu komunikacijskog ormara KO i glavnog komunuikacijskog ormarića GKO. | m | 15 |  | 0
1. | 7 | Dobava, motaža i spajanje kabela JY(St)Y 20x2x0,6 mm za vezu komunikacijskog ormara KO i uvodnog telefonskog ormarića UKO-1, | m | 20 |  | 0
1. | 8 | Dobava, montaža i spajanje instalacionih cijevi za uvlačenje kabela:
|  | -CS 40/32 mm | m | 250 |  | 0
|  | -CS 20/25 mm | m | 1900 |  | 0
|  | - PNT cijevi, Ø16 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 100 |  | 0
1. | 9 | Dobava montaža i spajanje inf/tv p/ž priključnica RJ45 Cat6. | kom | 150 |  | 0
1. | 10 | Dobava montaža i spajanje bežičnih pristupnih točaka Acess point long range za bežični internet zajedno sa pripadajućim kontrolerom.
Vrsta Wireless Access point WiFi Standard 802.11 b/g/n Mreža 10/100 Raspon: 183 m 2.4 GHz Throughput: 300 Mbps 5 GHz Throughput: N/A
|  | Opremu montirati na strop. U stavku spada sav potrebni spojni i montažni materijal -utičnica RJ45 sa uklj. kutijom, nisačem i ukrasnim okvirom (PC za instalaciju kontrolera osigurava korisnik) | kom | 13 |  | 0
1. | 11 | Ostali sitni nenabrojeni spojni i montažni materijal, do pune funkcionalnosti instalacije
|  | -Ukupno: | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Informatika/telefon: |  |  |  | 0
2. |  | Televizija
2. | 1 | Dobava montaža i spajane antenskog sustava sa slijedećim elementima:
|  | -Antenski stup 48/1500 mm s priborom za učvršćenje i uzemljenje | komplet | 1
|  | -Antena UHF | kom | 1
|  | -Antena VHF | kom | 1
|  | -SAT antena offset aluminij 1,0 m | kom | 1
|  | -Nosač za dva LNB | kom | 2
|  | -LNB pretvarač quatro 0,2 dB | kom | 2
|  | -Kauflex cijev 40 mm (8m) za zaštitu kabela od uvoda u objekat do antena | kom | 2
|  | -Sabirnica za uzemljenje opleta koax kabela za 10priključaka(montirati na ulazu u Tv stanicu) komplet sa KO prenapona. | kom | 1
|  | -Sitni nespecifirani montažni materijal, | komplet | 1
|  | Točnu poziciju antenskog sustava na krovu dogovoriti s arhitektom ili investitorom | kom | 1
|  | UKUPNO ANTENSKI SUSTAV: | komplet | 1 |  | 0
2. | 2 | Dobava, motaža i spajanje distribucijskog pojačala 5-860 MHz 115 dB s regulacijom pojačanja i karakteristike gušenja s povratnim pojasom 5-30MHz | komplet | 2 |  | 0
2. | 3 | Dobava, motaža i spajanje kaskadni multiswich za SAT 9/18, | komplet | 1 |  | 0
2. | 4 | Dobava, motaža i spajanje multiswicha za SAT 9/18, | komplet | 1 |  | 0
2. | 5 | Dobava, motaža i spajanje završne priključnice (SAT/TV/FM) 5-2400 MHz | komplet | 22 |  | 0
2. | 6 | Dobava i polaganje koaksialnog kabela tip CATV DROP CABLE 1.13/4,8 AF tri-shield>90dB, Φ7mm za povezivanje TV opreme od centralne stanice do krajnih TV priključnica. Kabel se polaže od centrale TV dijelom po PK trasi, a dijelom kroz instalacijsku cijev | m | 950 |  | 0
2. | 7 | Dobava, montaža i spajanje instalacionih cijevi za uvlačenje kabela:
|  | -CS 20/25 mm | m | 200 |  | 0
|  | -CS 40 mm | m | 100 |  | 0
|  | -CS 50 mm | m | 25 |  | 0
2. | 8 | Ostali sitni nenabrojeni spojni i montažni materijal do pune finkcionalnosti | komplet | 1 |  | 0
2. | 9 | Pripremno završni radovi, ispitivanje instalacije, podešavanje nivoa signala, mjerenje na svim priključnim mjestima, te izdavanje atesta o ispitivanju. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Televizija: |  |  |  | 0
3. |  | Odimljavanje
3. | 1 | Dobava montaža i spajanje centrale za odimljavanje, sa UPS-om / baterijama min. 72 sata, mogućnost upravljanja preko vatrodojavne centrale, izlaz 2A, nad/podžbukna, sa vanjskim senzorom za kišu, polugama. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori". Sustav za otvaranje prozora zaokretno prema unutra. Uključen okov za ugradnju motora i mehaničko zaključavanje prozora i elektromotora, te elektromotor / hod 200, 24V DC, EV1. Za instalaciju motora osigurati min. 50mm na okviru i 40mm krilu prozora. Sa svim potrebnim elementima za rad, do pune funkcionalnosti za otvaranje prozora za odimljavanje. | komplet | 2 |  | 0
3. | 2 | Dobava montaža i spajanje sklopke 1-0-2 za ručno upravljanje prozorom za odimljavanje 24V | komplet | 2 |  | 0
3. | 3 | Dobava montaža i spajanje tipkala za alarm sustava za odimljavanje 24V DC , VdS, boja RAL 2011 orange | komplet | 2 |  | 0
3. | 4 | Dobava montaža i spajanje kabela na oba kraja. Kabel se polaže u instalacionim cijevima i kabelskim trasama:
|  | NHXHX FE 180/E90y 5x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
|  | JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8mm | m | 30 |  | 0
3. | 5 | Dobava i montaža raznih cijevi za uvlačenje kabela kao i instalacionih kutija. Kabeli se polažu u instalacionim cijevima i na kabelskim trasama.
|  | -CS 20/25 | m | 100 |  | 0
|  | - PNT cijevi, Ø20 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 100 |  | 0
3. | 6 | Ostali sitni nenabrojeni spojni i montažni materijal do pune funkcionalnosti EOD građevine. | komplet | 1 |  | 0
3. | 7 | Ispitivanje izvedene instalacije, te izdavanje atesta o ispitivanju od ovlaštene ustanove montaža opreme, probni rad, puštanje u pogon, pismena i usmena uputstva. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Odimljavanje: |  |  |  | 0
4 |  | Invalidska oprema u WC
4 | 1 | Dobava montaža i spajanje mini terminala STM-D za poziv iz invalidskog WC-a.
|  | Sve u zajedničkom kućištu, komplet | kom | 2 |  | 0
4 | 2 | Dobava montaža i spajanje signalne svjetiljke sa zujalicom LV 2 iznad vrata WC-a. | kom | 2 |  | 0
4 | 3 | Dobava montaža i spajanje poteznog tipkala ZT. | kom | 2 |  | 0
4 | 4 | Dobava montaža i spajanje ispravljač 24V 2A. | kom | 2 |  | 0
4 | 5 | Dobava montaža i spajanje kabela. Kabel se polaže u instalacionim cijevima i kabelskim trasama
|  | J-Y(St)y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0
|  | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 50 |  | 0
4 | 6 | Dobava i montaža raznih cijevi za uvlačenje kabela kao i instalacionih kutija. Kabeli se polažu u instalacionim cijevima i na kabelskim trasama.
|  | -CS 20/25 | m | 50 |  | 0
4 | 7 | Ostali sitni nenabrojeni spojni i montažni materijal, do pune funkcionalnosti sustava. | komplet | 1 |  | 0
4 | 8 | Ispitivanje izvedene instalacije, te izdavanje atesta o ispitivanju od ovlaštene ustanove montaža opreme, probni rad, puštanje u pogon, pismena i usmena uputstva. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Invalidska oprema u WC: |  |  |  | 0
6 |  | Ostalo slaba struja
6 | 1 | Dobava montaža i spajanje sata digitalnog, za točno vrijeme:
|  | -n/ž sat digitalni | kom | 3 |  | 0
|  | -antena na krovu | kom | 1 |  | 0
|  | -napojna jedinica u R-rec | kom | 1 |  | 0
|  | -Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 100 |  | 0
|  | -Ostali sitni nenabrojeni spojni i montažni materijal, do pune funkcionalnosti sustava. | kom | 1 |  | 0
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
6 | 2 | Dobava montaža i spajanje poziva iz dizala:
|  | -p/ž govorna jedinica u dizalu | kom | 3 |  | 0
|  | -signalni panel na racepciji | kom | 1 |  | 0
|  | -napojna jedinica u R-rec | kom | 1 |  | 0
|  | -Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm + COAX | m | 30 |  | 0
|  | -Ostali sitni nenabrojeni spojni i montažni materijal, do pune funkcionalnosti sustava. | kom | 1 |  | 0
U dogovoru s isporučiocem opreme dizala!
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
6 | 3 | Ispitivanje izvedene instalacije, te izdavanje atesta o ispitivanju od ovlaštene ustanove montaža opreme, probni rad, puštanje u pogon, pismena i usmena uputstva. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Ostalo slaba struja: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO SLABA STRUJA: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## GROMOBRAN
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA GROMOBRAN
Napomena: sva ispitivanja instalacija i uređaja, te puštanje u pogon i eduukacija korisnika sastavni su dio stavki
Napomena, vrijedi za sve stavke: ponuđač može ponuditi proizvod traženih ili boljih karakteristika
Red. Br. |  | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
C. |  | GROMOBRAN
C. | 1 | Dobava montaža i spajanje krovne hvataljke-(AL žica o8 mm). Montira se na odgovarajućim nosačima 1kom/0,75m.
|  | komplet | m | 380 |  | 0
C. | 2 | Dobava montaža i spajanje odgovarajućih nosača krovne hvataljke (za montažu na zid/pod ili sl.)
|  | komplet | kom | 400 |  | 0
C. | 3 | Dobava montaža i spajanje pocinčane trake FeZn 25x4 mm u temeljima (ili podložnom bezonu ispod hidroizolacije). | m | 270 |  | 0
|  | Traku na više mjesta povezati sa armaturnim željezom varenjem ili stezaljkama za armaturu. | komplet | 1 |  | 0
|  | Napomena: Sve prolaze-izvode kroz hidroizolaciju, te spojeve izvedene križnom spojkom kvalitetno brtviti zalivenim bitumenom ili sl. | komplet | 1 |  | 0
C. | 4 | Dobava montaža te spajanje križnih spojki
|  | komplet | kom | 40 |  | 0
C. | 5 | Dobava montaža te spajanje križnih spojki AL žica.
|  | komplet | kom | 20 |  | 0
C. | 6 | Dobava montaža i spajanje odvoda. Prosječno se polaže:
-9m FeZn 20x3 mm
-3,5m FeZn 30x4 mm
-1kom N.B4 932
-1kom N.B4 936
-1kom inox p/ž kutija za mjerni spoj sa poklopcem (na v~1,7-2m)
-1kom križna spojka FeZn traka/ AL žica
|  | komplet odvoda | kom | 13 |  | 0
C. | 7 | Dobava montaža i spajanje odgovarajućih obujmica i spojnica za slivnik (pri tlu i vrhu). | kpl | 5 |  | 0
C. | 8 | Dobava montaža i spajanje izvoda trake FeZn 20x3mm dužine do 5m, za povezivanje svih metalnih masa, za sabirnicu za izjednačenje potencijala, komplet i točka za uzemljenje u zidu. | kpl | 5 |  | 0
C. | 9 | Dobava montaža i spajanje izvoda trake FeZn 20x3mm dužine do 15m, za dizalo. | kpl | 1 |  | 0
C. | 10 | Dobava montaža i spajanje katodnih odvodnika prenapona 15 kA, 0,5kV pri dnu i pri vrhu vodilica dizala | kpl | 1 |  | 0
C. | 11 | Dobava montaža i spajanje izvoda Cu 50mm dužine do 5m, za povezivanje svih metalnih masa, na PE sabirnicu za izjednačenje potencijala, sa dvometelnom FeZn/Cu križnom spojkom. | kpl | 1 |  | 0
C. | 12 | Dobava montaža i spajanje izvoda Cu 16mm dužine do 4m, za povezivanje svih metalnih masa, na PE sabirnicu za izjednačenje potencijala, sa dvometelnom FeZn/Cu križnom spojkom. | kpl | 1 |  | 0
C. | 13 | Dobava montaža i spajanje štapne hvataljke Al fi 8mm (sa postoljem i nosačima) za zonu vjetra 3, visine 2m, za zaštitu TV antene i solarnog sustava | kpl | 4 |  | 0
C. | 14 | Dobava montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u sanitarijama,sa svom potrebnom optemom. Povezivanje metalnih masa (kutija IP) vodičem H07V-K 16mm2 (cca 10m) međusobno na sabirnicu za IP. Uključen vod, spajanje na oba kraja,stopice i sitni pribor. U slučaju ugradnje plastičnih vodovodnih cijevi sanitarija, ova stavka otpada. | kpl | 10 |  | 0
C. | 15 | Dobava montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala-uzemljenje tehnološke opteme u kuhinji, caffe baru i sl. sa svom potrebnom optemom. Povezivanje metalnih masa (kutija IP) vodičem H07V-K 16mm2 (cca 10m po kutiji) međusobno na sabirnicu za IP. Uključen vod, spajanje na oba kraja,stopice i sitni pribor:
-kutija za izjednačenje pot. sa stezaljkama i poklopcem.
|  | komplet | kom | 7 |  | 0
C. | 16 | Dobava montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u strojarnici i sl., sa svom potrebnom optemom. Povezivanje metalnih masa (kutija IP), te spajanje trake FeZn 20x3 mm i svih elemenata strojarskih instalacija vodičem H07V-K 16mm2 međusobno na sabirnicu za IP. Uključen vod, spajanje na oba kraja,stopice i sitni pribor.
|  | -Sabirnica izjednačenje potencijala sa stezaljkama i poklopcem | kpl | 1
|  | -Traka FeZn 20x3mm sa uklj. zidnim nosačima (1kom/0,75m) | m | 15
|  | -Vodič H07V-K 10mm2 | m | 35
|  | -Vodič H07V-K 6mm2 | m | 25
|  | -Spojni i montažni pribor | kom | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
C. | 17 | Izrada spoja uzemljenja ormarića (KO/TV,UKO i sl.) na sabirnicu za izjednačenje potencijala kabelom H07V-K 10mm2 | kpl | 10 |  | 0
C. | 18 | Dobava i izrada spojeva varenjem. Var se izvodi trakom FeZn 30x4 mm sa stijenkama metalnih konstrukcija, cjevovoda, vrata, ograde i sl. Min dužina vara je 100 mm obostrano. Nakon varenja spoj zaštititi premazom protiv korozije i bojom.
|  | komplet | kom | 15 |  | 0
C. | 19 | Dobava, montaža i spajanje elastičnog spoja užetom Cu 16 mm2, dužine do 20-50 cm, sa po dvije kabelske stopice 10mm2, za premoštenje vrata i dovratka, prirubnica, ventila, crpki, kabelskih trasa i ostalog
|  | komplet | kom | 50 |  | 0
C. | 20 | Dobava montaža i spajanje pocinčanih obujmica za vodovodne cijevi komplet sa vijcima i pripremom za spoj na Cu žicu 4 mm2.
|  | komplet | kom | 30 |  | 0
C. | 21 | Dobava montaža i spajanje pocinčanih obujmica za cijevi strojarske instalacije komplet sa vijcima i pripremom za spoj na Cu žicu 4 mm2.
|  | komplet | kom | 30 |  | 0
C. | 22 | Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta o ispitivanju od ovlaštene ustanove. | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO GROMOBRAN: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA GROMOBRAN
Red. Br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
A. | UKUPNO JAKA STRUJA: |  |  |  | 0
B. | UKUPNO SLABA STRUJA: |  |  |  | 0
C. | UKUPNO GROMOBRAN: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0